ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

в серверном помещении инженерных систем

1. Термины и определения

а) Центр обработки данных (ЦОД) - это специализированное помещение со смонтированным в нём и введённым в эксплуатацию комплектом серверного, сетевого и другого сопутствующего оборудования, используемого для бесперебойной обработки данных.

б) Запасные части – любые отделимые части инженерной системы, оборудования и других элементов ЦОД, которые подлежат замене при выходе их из строя.

в) Расходные материалы – материалы и изделия, применяемые и необходимые для оказания услуг по Техническому облуживанию и ремонту оборудования.

г) Техническое обслуживание (ТО) - совокупность технических работ и мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы и максимального увеличения срока службы оборудования и инженерных систем Объекта. Выполняется по графикам, составленным на основе требований производителей, и действующих нормативных документов, как правило, без остановки оборудования.

д) Ремонт – комплекс работ по устранению отказов, неисправностей или отклонений в работе Оборудования и приведение его в работоспособное состояние с заменых запасных частей. Ремонт, который осуществляется на основании поступившей заявки от уполномоченного представителя Заказчика.

е) Время реакции – это период между обращением Заказчика в сервисный центр Исполнителя и началом работы специалиста Исполнителя над обращением.

ж) Инженерные системы серверного помещения –  это комплекс взаимосвязанного оборудования, необходимого для обеспечения надежной работы и эксплуатации серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования.

2. Общие сведения

Целью оказания услуг является проведение технического обслуживания и ремонта инженерных систем серверного помещения в целях обеспечения бесперебойной работы и максимального увеличения срока службы инженерных систем.

Код позиции каталога товаров работ услуг (КТРУ): 95.11.10.000-00000003 / Услуги по ремонту компьютеров и периферийного оборудования

Исполнитель обязан в срок, не превышающий 7 (семь) календарных дней со дня заключения Государственного контракта, произвести действия по постановке оборудования заказчика, указанного в п. 3.1. и 3.2. настоящего описания объекта закупки, на сервисную поддержку авторизованного сервисного партнера Schneider Electric в России по классу обслуживания «Ультра».

При этом, Заказчику в срок, не превышающий 1 (один) месяц со дня заключения контракта, должно быть представлено официальное письмо официального авторизованного сервисного партнера Schneider Electric в России с подтверждением постановки оборудования заказчика, указанного в п. 3.1 и 3.2 настоящего описания объекта закупки, на сервисную поддержку сроком обслуживания 12 месяцев.

В соответствии с информацией, содержащейся на сайте https://systeme.ru/service  АО «СистэмЭлектрик» является единственным авторизованным сервисным партнером Schneider Electric в России и Беларуси и обеспечивает гарантийную и постгарантийную поддержку  (Письмо АО «Систэм электрик» от 16.08.2023 № б/н и Сертификат авторизованного сервисного партнера Шнейдер электрик прилагаются к настоящему Описанию объекта закупки).

Услуги должны оказываться Исполнителем в рабочие дни в рабочие часы (с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00).

Оказание услуг, влекущее нарушение протекания существующих технологических процессов, осуществляется по предварительному (за 7 дней) согласованию с Заказчиком характера нарушений технологических процессов, перечня специалистов и времени проведения работ. Оказывать услуги Исполнитель должен только в отведенном Заказчиком помещении и в согласованные промежутки времени.

Заказчик вправе осуществлять контроль и проверку выполнения Исполнителем своих обязательств в любое время путем осмотра.

3. Состав инженерных систем

В рамках исполнения Контракта должны быть оказаны Услуги по техническому обслуживанию следующих систем:

3.1. Система бесперебойного питания (Инв. № 00411013407133) в составе:

| № п/п | Наименование компоненты | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания с батарейным модулем SYMMETRA PX, использующий InfraStruXure™ APC товарные знаки корпорации American Power Conversion, изготовитель «Schneider Electric Industries SAS», страна Франция, в составе: | 1 | шт. |
| 1. | Силовые модули SYPM10K16H APC Symmetra PX Power Module, 16kW, 400V | 7 | шт. |
| 2. | Статический переключатель PD1343140012 | 1 | шт. |
| 3. | Интеллектуальный модуль SYMIM16 - PD1344111612 (MIM) | 1 | шт. |
| 4. | Интеллектуальный модуль SYMIM16 - PD1344111619 (RIM) | 1 | шт. |
| 5. | Сетевая карта (Network management) | 1 | шт. |
| 6. | Батарейный модуль SYBTU2-PLP | 36 | шт. |

3.2. Система кондиционирования серверного помещения (Инв. № 00411013407134) в составе:

| № п/п | Наименование компоненты | Условное обозначение | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Межрядный кондиционер InRow RP ACRP102 (внутренний и наружный блок), изготовитель «Schneider Electric Industries SAS», страна Франция | К1 | 1 | шт. |
| 22. | Межрядный кондиционер InRow RP ACRP102 (внутренний и наружный блок), изготовитель «Schneider Electric Industries SAS», страна Франция | К2 | 1 | шт. |
| 33. | Межрядный кондиционер InRow RD ACRD101 (внутренний и наружный блок), изготовитель «Schneider Electric Industries SAS», страна Франция | К3 | 1 | шт. |
| 44. | Межрядный кондиционер InRow RD ACRD101 (внутренний и наружный блок), изготовитель «Schneider Electric Industries SAS», страна Франция | К4 | 1 | шт. |

3.3. Система диспетчеризации и мониторинга (Инв. № 00411013407977) в составе:

| № п/п | Наименование компоненты | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реле контроля напряжения ООО НПП "Новатэк-электро" Россия РНПП-311М | 5 | шт. |
| 2 | Устройство сбора данных ЗАО "Алентис Электроникс" Россия Uniping v3 | 1 | шт. |
| 3 | Датчик температуры ЗАО "Алентис Электроникс" Россия Thermo sensor WT | 3 | шт. |
| 4 | Датчик задымлённости ЧП «Aртон» Артон ИПД 3.2 Украина | 2 | шт. |
| 5 | Датчик движения/присутствия людей в помещении Crow electronic engineering ltd Израиль Swan Quard | 3 | шт. |
| 6 | Датчик открытия двери Украина Страж П-405Ч | 3 | шт. |
| 7 | Датчик протечки системы дренажа кондиционеров Carel Италия FLOR000000 | 1 | шт. |
| 8 | GSM-модем Cinterion Германия Cinteron MC52iT | 1 | шт. |
| 9 | Антенна для двухдиапазонного GSM-модема Cinterion Германия Cinteron 905 | 1 | шт. |

3.4 Структурированная кабельная система (Инв. № 00411013407976) в составе:

| № п/п | Наименование компоненты | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коммутационная панель Nikomax NMC-RP24-LS-1U-MT, Россия | 5 | шт. |
| 2 | Коммутационная панель, Nikomax NMC-RP24-BLANK-1U-MT, Россия | 8 | шт. |
| 3 | Блок управления СКС Nikomax NMC-RP24-BLANK-1U-MT,Россия | 1 | шт. |
| 4 | Контроллер для панелей Nikomax NMC-CBU-LS, Россия | 8 | шт. |
| 5 | Коммутационная панель Eurolan47C-02-30-2L-04-11BL Швеция | 4 | шт. |
| 6 | Оптическая коммутационная панель Eurolan47C-02-30-2L-16-11BL Швеция | 1 | шт. |
| 7 | Укомплектованная оптическая коммутационная панель Eurolan 47C-02-S2-2L-02-11BL Швеция | 1 | шт. |

4. Требования к порядку оказания услуг и объемам оказываемых услуг.

4.1. Заказчик, по запросу Исполнителя, предоставляет серийные номера на оборудование, перечисленное в пункте 3 настоящего описания объекта закупки, а именно:

- Источник бесперебойного питания с батарейным модулем SYMMETRA PX- 1 шт;

- Межрядный кондиционер InRow RP ACRP102 – 2ШТ.

- Межрядный кондиционер InRow RD ACRD101 – 2 ШТ.

4.2. Исполнитель в течение 10 дней с момента заключения Контракта должен представить Заказчику План-график оказания Услуг.

4.3. Исполнитель обеспечивает прием заявок на обслуживание по телефону и (или) электронной почте круглосуточно с понедельника по пятницу (включая выходные и праздничные дни). Период обслуживания с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу кроме официальных нерабочих дней.

4.4. Обращения, поступающие от Заказчика к Исполнителю, разделяются на следующие категории:

- Консультация (низкий) – предоставление разъяснений в письменной или устной форме Заказчику по вопросу, связанному с функционированием оборудования (или программного обеспечения). Время реакции: не позднее следующего рабочего дня;

- Запрос на обслуживание (средний) – выполнение работ, связанных с неплановыми работами по эксплуатации оборудования (или программного обеспечения), такие как: проведение диагностики, профилактический осмотр, внеплановые доработки и т.д. Время реакции: не более 6 часов с момента поступления обращения;

- Инцидент (высокий) – выполнение работ, связанных с неполадками оборудования (или программного обеспечения), при этом системы, описанные в п. 3 настоящего описания объекта закупки, Заказчика находятся в работоспособности (т.е. частичный выход из строя части системы). Время реакции: не более 4 часов с момента поступления обращения;

- Авария (критичный) – выполнение работ, связанных с неполадками оборудования (или программного обеспечения), при этом наблюдается полная неработоспособность какой-либо системы, описанной в п. 3 настоящего описания объекта закупки, Заказчика. Время реакции: не более 2 часов с момента поступления обращения.

Исполнитель обязан соблюдать заявленное время реакции.

4.5. Проведение профилактических работ в составе, указанном в Приложении к настоящему описанию объекта закупки, в рабочее время с 9 до 18 часов.

4.6. В период действия контракта Исполнителем должна быть выполнена уборка в центре обработки данных, которая включает в себя:

- обеспыливание подфальшпольного пространства;

- влажная уборка поверхности фальшпола;

- влажная уборка поверхности стен;

- сухое обеспыливание телекоммуникационных шкафов.

При проведении уборки необходимо соблюдать все требования техники безопасности, а также принимать меры по предотвращению повреждения оборудования и попадания на него пыли и влаги.

4.7. В стоимость договора по оборудованию APC (изготовитель «АО «Шнейдер Электрик») должно входить:

круглосуточная техническая поддержка по телефону в режиме 24*7 включая выходные и праздники;

скорость реакции на обращение Заказчика - следующий рабочий день;

скорость выезда на объект Заказчика – до 3х рабочих дней;

плановое техническое обслуживание 2 раза в год;

замена цилиндров увлажнителей и фильтров 0J-875-2013A в кондиционерах – 1 раз в год во время планового технического обслуживания;

работы по диагностике;

работы по ремонту;

стоимость ЗИП, необходимого для восстановления работоспособности оборудования при возникновении неисправностей.

Замена деталей включает замену дефектных деталей, блоков и узлов, вышедших из строя в период эксплуатации, а также необходимые для ремонта расходные материалы (фреон, компрессорное масло.

Замена деталей не включает замену АКБ.

4.8. Исполнитель обязуется не позднее 14 рабочих дней с даты проведения диагностики произвести ремонт в случае, если ремонт может быть проведен путем замены запасных частей, модулей или комплектующих, имеющихся в наличии на складе.

В случае отсутствия комплектующих частей и блоков Оборудования на складе Исполнителя, Исполнитель вправе самостоятельно увеличить срок ремонта Оборудования на срок поступления на склад и доставки до местонахождения Оборудования запасных частей, модулей или комплектующих, необходимых для проведения ремонта, но не более чем на 8 недель. Увеличение срока ремонта Оборудования в данном случае не является просрочкой Исполнителя, и не может служить основанием для привлечения Исполнителя к какой-либо ответственности.

4.9 В случае замены дефектные детали возвращаются Исполнителю после установки исправных.

4.10. Работы по ремонту и замена дефектных деталей не выполняются исполнителем в случае, если:

- дефекты, являющиеся следствием несогласованного с Исполнителем вмешательства Заказчика в работу оборудования;

- повреждения или сбои, возникшие ввиду небрежного обращения;

- сбои, произошедшие в результате форс мажорных обстоятельств.

5. Организация работ, мероприятия по охране труда и технике безопасности.

Работы по техническому обслуживанию оборудования должны производиться только при снятом напряжении.

Проведение ТО не должно препятствовать повседневному функционированию систем.

Работы должны проводиться только в отведенном Заказчиком помещении и в согласованные промежутки времени.

При проведении ТО необходимо выполнить следующие мероприятия:

- не допускать нахождения посторонних лиц в месте оказания услуг;

- соблюдать правила личной гигиены, делового общения;

- по окончании рабочего дня и/или после окончания работ в конкретном помещении, провести уборку (убрать мусор, остатки материалов и пр.).

6. Требования к качеству запасных частей и расходных материалов, используемых при оказании услуг.

Все оборудование, запасные части, узлы, расходные материалы, которые Исполнитель использует при оказании услуг, должны быть новыми, по техническим характеристикам не ниже, чем у вышедших из строя, совместимы с оборудованием Заказчика, не восстановленными, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при их использовании.

7. Гарантийное обслуживание

Проведение технического обслуживания и ремонта не должно приводить к перерывам в работе оборудования.

После проведения технического обслуживания и ремонта Исполнитель дает гарантию на работоспособность компонент инженерных систем и техническое сопровождение. Гарантийное обслуживание осуществляется в период действия государственного контракта. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется бесплатно устранить возникающие неисправности в работе обслуженных инженерных систем.

Гарантийный срок на оказанные услуги, выполненные работы, поставленные запасные части составляет – 12 месяцев (двенадцать).

8. Нормативные документы и общие требования

При проведении работ следует ориентироваться на рекомендации следующих документов:

- ГОСТ 15.601-98. Система разработки и постановки продукции на производство. Техническое обслуживание и ремонт техники. Основные положения.

- ГОСТ Р 2.601.-2019. Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы (Переиздание).

- ГОСТ 27.203-83. Надежность в технике. Технологические системы. Методы оценки надежности по параметрам качества изготовляемой продукции.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 №903н).

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Перечень работ по плановому техническому обслуживанию

| Оборудование | Наименование Услуг | Периодичность оказания услуг (раз за период действия контракта) |
| --- | --- | --- |
| Система бесперебойного питания | Проверка соответствия помещения предъявляемым нормативными документами требованиям | 2 |
|  | Выключение ИБП и перевод нагрузки на ручной байпас (возможно прерывание нагрузки) | 2 |
|  | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния ИБП: - проверка электрических соединений блоков и узлов; - проверка состояния плат и прочих компонентов; - проверка работы вентиляторов. | 2 |
|  | Очистка от пыли электронных блоков и силовых частей ИБП | 2 |
|  | Протяжка силовых контактов, не находящихся под напряжением | 2 |
|  | Включение ИБП | 2 |
|  | Просмотр журналов событий и данных оборудования (при наличии) | 2 |
|  | Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление при необходимости. | 2 |
|  | Перевод питания нагрузки с Ручного байпаса на ИБП (возможно прерывание нагрузки) | 2 |
|  | Проверка основных режимов работы ИБП (возможно прерывание нагрузки): - нормальный режим; - режим работы от батарей; - работа в режиме – автоматический байпас; - работа в режиме – ручной байпас. | 2 |
|  | Измерение входных и выходных параметров ИБП: - входные напряжения; - частота входного напряжения; - входные токи; - выходные напряжения; - выходные токи; - частота выходного напряжения. | 2 |
|  | Сравнение результатов измерений и расчета с индикацией, выдаваемой на мониторе ИБП и другими системами мониторинга | 2 |
|  | Калибровка параметров, измеряемых ИБП. Нагрузку необходимую для калибровки обеспечивает Заказчик. | 2 |
|  | Изменение внутренних установочных параметров ИБП (при необходимости или по желанию Заказчика) | 2 |
|  | Проверка работы системы сигнализации и мониторинга | 2 |
|  | Проверка состояния аккумуляторных батарей без разборки: - проверка времени работы от аккумуляторных батарей путем контрольного разряда на номинальную нагрузку Заказчика, длительностью не более 30 мин (проведение ручного теста батарей, при котором выясняется реальная оставшаяся емкость аккумуляторных батарей) | 2 |
|  | Контрольная проверка реакции одиночного ИБП на пропадание входного напряжения (возможно прерывание нагрузки) | 2 |
|  | Проверка инфракрасным термометром, на предмет перегрева, контактов, постоянно находящихся под напряжением. | 2 |
|  | Консультация заказчика при необходимости дополнительного обслуживания или дополнительных мер по защите оборудования. | 2 |
| Система кондиционирования серверного помещения* | Проверка соответствия помещения предъявляемым требованиям нормативных документов | 2 |
|  | Визуальный осмотр внешнего и внутреннего состояния кондиционеров: - проверка механических соединений всех блоков и узлов; - проверка электрических соединений всех блоков и узлов; - проверка состояния плат и прочих компонентов; - проверка состояния фильтров, решеток испарителя и конденсатора; - проверка работы вентиляторов. | 2 |
|  | Просмотр журналов событий и данных оборудования (при наличии) | 2 |
|  | Чистка системы: - чистка моющегося воздушного фильтра; - чистка емкости для конденсата (при необходимости); - очистка от пыли испарительного змеевика (при необходимости); - очистка от пыли электронных компонентов системы кондиционирования. | 2 |
|  | Проверка системы удаления конденсата | 2 |
|  | Проверка системы на наличие утечек, устранение утечек | 2 |
|  | Проверка работы системы кондиционирования: - проверка работы вентилятора с переменной скоростью; - измерение температуры подаваемой охлажденной воды (для системы с водяным охлаждением); - измерение концентрации гликоля (для системы с гликолевым охлаждением); - проверка электрических соединений и их фиксация (при необходимости); - замеры входных напряжений и токов и сравнение с нормальными; - контроль поддержания температуры, контроль отклика на повышение температуры; - проверка температуры подаваемого воздуха и скорости вентилятора; - проверка температуры воздуха на входе в стойку и возвратного воздуха, а также температуру жидкости на входе; - проверка количества часов работы воздушного фильтра, вентиляторов, насоса для откачки конденсата. | 2 |
|  | Проверка работы группового управления | 2 |
|  | Проверка ревизий программного и аппаратного обеспечения. Обновление обеспечения при наличии | 2 |
|  | Проверка связи и взаимодействия с ISX Manager и системой диспетчеризации инженерного оборудования здания | 2 |
|  | Изменение внутренних установочных параметров (при необходимости или по желанию Заказчика) | 2 |
|  | Проверка уровня охлаждающей способности установки для поддержания текущего уровня тепловой нагрузки | 2 |
|  | Помывка конденсаторных блоков | 1 |
|  | Обнуление данных журналов событий и данных | 2 |
|  | Составление Технического отчета для Заказчика | 2 |
| Система диспетчеризации и мониторинга | Проверка связи с системой распределения электропитания серверного помещения ЦОД. Проверяется доступность всех параметров из СКАДА и соответствие их реальным данным | 1 |
|  | Проверка связи с системой мониторинга микроклимата серверного помещения ЦОД. Проверяется доступность всех параметров из СКАДА и соответствие их реальным данным | 1 |
|  | Контроль экранов СКАДА на предмет отображения всех выведенных параметров | 1 |
|  | Контроль фиксирования аварий и событий, а также передачи их по каналам связи (e-mail, SMS и тп) | 1 |
|  | Контроль доступности всех устройств, опрашиваемых системой мониторинга | 1 |
|  | Удаление пыли и загрязнений с внешних и внутренних поверхностей | 1 |
|  | Проверка надежности подключения кабелей и разъемов, при необходимости, затяжка винтов и очистка контактов | 1 |
| Структурированная кабельная система | Визуальный осмотр состояния пассивных элементов СКС | 1 |
|  | Визуальная проверка запыленности | 1 |
|  | Визуальная проверка целостности контактов | 1 |
|  | Визуальная проверка кабельной организации в кабельных лотках | 1 |

*При промывке внешних блоков кондиционеров, следует обратить особое внимание на то, чтобы не погнуть ламели теплообменников.

В случае необходимости перезаправку проводить поэтапно для резервных и рабочих кондиционеров с разрывом по времени 10-14 дней.

Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Пресс-релиз, письмо АО «Систэм электрик» от 16.08.2023 № б/н и Сертификат авторизованного сервисного партнера Шнейдер электрик прилагаются отдельным файлом