УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «ДЮЦ» НГО

Лысанов Д.Ф. /_____________/

«__» ___________ 2026 г.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

на оказание услуг по техническому обслуживанию инженерных сетей, коммуникаций и оборудования, узлов коммерческого учета тепловой энергии в зданиях МБУ «ДЮЦ» НГО по адресу: г.Новоуральск, ул. Первомайская, 107.

(ИКЗ 263662900790066820100100100013312244)

- Место оказания услуг: 624130, Свердловская область, ЗАТО г. Новоуральск, ул. Первомайская, 107 (2 здания, комплекс гаражей).

Город Новоуральск является закрытым административно-территориальным образованием (Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. № 508 «Об утверждении перечня закрытых административно-территориальных образований и расположенных на их территориях населенных пунктов»).

В соответствии с Законом РФ от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» на территории ЗАТО Новоуральск действует особый режим безопасного функционирования объектов (в том числе ограничение на въезд). Органы местного самоуправления имеют право разрешить въезд граждан в ЗАТО (и выезд из него) по согласованию с федеральной службой безопасности.

Оформление доступа на охраняемую территорию Новоуральска осуществляется на основании Инструкции о пропускном режиме в контролируемые зоны закрытого административно-территориального образования г.Новоуральск, введенной в действие постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 16 января 2026 года № 64-а.

Служебные заявки для оформления доступа на охраняемую территорию города Новоуральска подаются не менее чем за 10 рабочих дней до планируемой даты въезда.

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения контракта предоставить по форме Заказчика сведения на оформление заявлений на временные въезды в город иногородних лиц в производственных, служебных и иных целях и информацию о лицах, уполномоченных представлять ее интересы в целях исполнения контракта, в том числе подписывать от ее имени документы, связанные с исполнением контракта (далее - Представитель), с указанием в отношении каждого из таких лиц сведений о занимаемой должности, фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), а также контактном номере телефона с приложением доверенностей.

ПЕРЕЧЕНЬ

зданий и сооружений, подлежащих обслуживанию

| № | Структурное подразделение, адрес | Общая площадь, кв.м. | Год постройки | Кол-во этажей | Тип услуги | Кол-во УКУТ/ САРТЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Новоуральск, ул. Первомайская, д. 107 (здание УИПК) | 6677,6 | 1986 | 8 | Инженерные сети | 2 |
|  |  |  |  |  | УКУТ |  |
| 2 | Г.Новоуральск, ул. Первомайская, д. 107 (здание УИПК) |  | 1951 | 2 | Инженерные сети |  |
|  |  |  |  |  | УКУТ |  |

- Календарные сроки оказания услуг:

Услуги оказываются поэтапно, этап оказания услуг - календарный месяц, срок оказания услуг с 01.05.2026 (но не ранее даты заключения контракта) по 31.10.2026.

- Наименование, характеристики требуемых работ:

Техническому обслуживанию и ремонту подлежат следующие технические системы в здании:

-система отопления;

-системы водоснабжения и водоотведения;

-устройства блокировки вентиляционных систем;

-система электроснабжения;

-электроосветительная система, сети внутреннего и наружного освещения;

-вентиляционная система;

- система канализации.

-электрооборудование вентиляционных систем;

-электрооборудование освещения;

-переносное электрооборудование;

-сантехническое оборудование;

-узлы учета тепловой энергии.

Обслуживание производится в пределах границ балансовой принадлежности Заказчика с ресурсоснабжающими организациями и Управляющими жилищными компаниями.

Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей и оборудования (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, электрооборудование, вентиляция) помещений, в том числе, включает в себя выполнение комплекса мероприятий по обеспечению бесперебойного и безаварийного функционирования объектов и инженерных коммуникаций, устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации, своевременное выполнение мероприятий для поддержания заданных режимов работы и т. д.

Услуги по техническому обслуживанию внутренних и наружных инженерных сетей, и оборудования включают:

- Постоянное обеспечение технически исправного состояния и работоспособности инженерных сетей, коммуникаций и оборудования.

- Осуществление всех видов технического обслуживания и ремонта, в том числе аварийного и монтажных работ некапитального характера, в строгом соответствии с технической документацией и нормами.

- Своевременное проведение планово-предупредительного ремонта (в соответствии с утвержденными графиками ППР).

- Своевременное информирование Заказчика об аварийных ситуациях.

- Своевременное составление актов на оборудование, подлежащее списанию и передача их Заказчику.

- Своевременную подготовку отопительных систем и узлов учета тепловой энергии к отопительному сезону с составлением плана работ по подготовке к отопительному сезону, оформлением необходимой документации.

- Своевременную настройку устройств управления и регулирования приборов учёта с целью обеспечения рационального использования теплоносителя и температурного перепада, а также расхода теплоносителя и поддержания требуемых параметров в пределах установленного лимита периодически – 2 раза в месяц и (или) по факту выявления отклонений.

- Взаимодействие с контролирующими органами и поставщиками коммунальных услуг в рамках настоящего Контракта, действуя в интересах Заказчика.

- Разработка графиков ППР (планово-предупредительного ремонта) с учетом требований, изложенных в нормативных документах и предоставление их Заказчику одновременно с заключением Контракта. В приложении к графикам Исполнитель указывает состав работ по видам ремонта оборудования или инженерных систем. Предоставление Актов о выполнении ППР.

- Обслуживание узлов учета тепловой энергии и теплоносителя (формирование суточных ведомостей, техобслуживание приборов в межповерочный интервал, демонтаж приборов учета, организация транспортировки приборов учета для поверки и возврат приборов к месту их установки, монтаж приборов учета).

- Своевременное снятие и предоставление показаний приборов учета в ресурсо-снабжающую организацию.

- Выполнение мероприятий и оформление необходимых документов по подготовке объектов Заказчика к отопительному периоду.

- Оказание персоналу Заказчика практической и консультационной помощи при эксплуатации оборудования и систем.

- Осуществление оценки физического состояния объекта, инженерных систем объекта и предоставление информации Заказчику в случае обнаружения дефектов, создающих угрозу нормальной эксплуатации обслуживаемых систем.

- Составление по запросу Заказчика отчетов и разработка рекомендаций по повышению эффективности эксплуатации объекта.

- Осуществление по запросу Заказчика лабораторных исследований и замеров.

- Наличие и круглосуточный контроль аварийно-диспетчерской службой для оперативного устранения неисправностей.

- Круглосуточный контроль аварийно-диспетчерской службой.

-  Участие в приемке зданий, сооружений и оборудования после капитального ремонта и реконструкции.

- Соблюдение Исполнителем при оказании услуг санитарных, строительных, противопожарных норм, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и других требований действующего законодательства РФ.

Материалы и оборудование соответствуют государственным стандартам и техническим условиям.

При проведении всех необходимых работ по текущему обслуживанию, ремонту, испытанию оборудования Исполнитель выполняет требования действующих нормативных и руководящих документов, требований действующего законодательства.

Исполнитель несёт материальную ответственность при несвоевременном реагировании на аварийную ситуацию, которая привела к нанесению материального ущерба имуществу Заказчика или третьим лицам (залитие, пожар и т.п.)

Наименование, периодичность оказания услуг.

| Систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и вентиляции: |  |
| --- | --- |
| Обход водопроводов, канализационной сети, сетей отопления, уличных смотровых колодцев; | 1 раз в неделю |
| Технический осмотр сетей водоводов, сетей отопления, дача заключения об их техническом состоянии. Составление графика обхода. Ведение журнала; | 1 раз в квартал |
| Консервация и расконсервация систем центрального отопления; | 2 раза в год (май, сентябрь) |
| Регулировка трехходовых и пробковых кранов, вентилей и задвижек; | 1 раз в квартал |
| Проверка и набивка сальников; | По мере необходимости |
| Уплотнение сгонов; | По мере необходимости |
| Очистка от накипи запорной арматуры; | 1 раз в квартал |
| Запуск системы отопления в отопительный сезон; | Перед отопительным сезоном |
| Отключение радиаторов при их течи, устранение течи, подключение на объекте; | По мере необходимости |
| Очистка грязевиков, воздухосборников, вантузов; | По мере необходимости |
| Слив воды и наполнение водой системы отопления; | По мере необходимости |
| Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках; | По мере необходимости |
| Утепление трубопроводов; | По мере необходимости |
| Смена прокладок в водопроводных вентилях, кранах, набивка сальников в задвижках; | По мере необходимости |
| Замена арматуры бачков, подводки, запорной арматуры, замена унитазов (установка унитазов без стоимости); | По мере необходимости |
| Ремонт смесителей (замена картриджей, прокладок, подводки, запорной арматуры), замена смесителей; | По мере необходимости |
| Прочистка трубопроводов холодного водоснабжения; | 1 раз |
| Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; | По мере необходимости |
| Проверка исправности канализационной вытяжки; | 1 раз в квартал |
| Прочистка канализационных стояков от жировых отложений; | По мере необходимости |
| Прочистка люков и закрытие крышек канализационных колодцев; | В зимний период постоянно |
| Устранение течи санитарно-технических приборов в помещениях зданий; | По мере необходимости |
| Смена небольших участков трубопроводов (до 2 м); | По мере необходимости |
| Ликвидация засоров в системе канализации объекта; | По мере необходимости |
| Ликвидация засора канализационных труб "лежаков" отстойника до границы разграничения; | По мере необходимости |
| Замена неисправных сифонов и небольших участков трубопроводов (до 2 м), связанная с устранением засора или течи; | По мере необходимости |
| Выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопровода; | По мере необходимости |
| Ремонт и замена аварийно-поврежденной запорной арматуры; Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов; | По мере необходимости |
| Проведение мероприятий по предупреждению замерзания системы отопления внутри зданий объекта Инспекции (в том числе холодного водоснабжения); | В течение отопительного периода |
| Снятие-установка приборов учета холодного и горячего водоснабжения для их поверки; | По мере необходимости. |
| Проверка работоспособности противопожарного водопровода | 2 раза в год |
| Проверка работоспособности, чистка теплового узла. | До 15 сентября |
| Сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |
| Откачка воды; | По мере необходимости |
| Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | По мере необходимости |

ПЕРЕЧЕНЬ

материалов, входящих в стоимость обслуживания

1. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем: отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции.

1.1. Паронит

1.2. Резина техническая листовая

1.3. Набивка асбестовая пропитанная

1.4. Набивка пеньковая

1.5. Эмали и масляные краски

1.6. Газ (кислород, ацетилен, пропан)

1.7. Электроды сварочные

1.8. Метизы

1.9. Припой оловянно-свинцовый

1.10. Лента изоляционная (лента-фум)

1.11. Гетинакс

1.12. Трубки винилхлоридные

1.13. Проволока сварочная

1.14. Смазка

2. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования.

2.1. Гильзы, наконечники

2.2. Метизы

2.3. Изолента